SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S.T.2.0. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA –ROBOTY IZOLACYJNE NAPRAWCZE - LIKWIDACJA PRZECIEKÓW WODY GRUNTOWEJ I OPADOWEJ PRZEZ ŚCIANY PIWNIC I ŚCIANY SZYBU WINDOWEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY PRZY UL. KILIŃSKEGO 2

CPV-45215210-2- Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej.

CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne.

Dział 2/2

Opracował: mgr inż. Adam Janiak, upr. bud. nr 47/85/PŁ

Łęczyca, kwiecień 2009r.

S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót- Roboty izolacyjne naprawcze - likwidacja przecieków wody gruntowej i opadowej przez ściany piwnic i ściany szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2

Specyfikacja Techniczna- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów

budowlanych, roboty ziemne.

CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.

CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

Specyfikacja Techniczna- roboty ziemne.

CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów

budowlanych, roboty ziemne.

Specyfikacja Techniczna- naprawa kanalizacji deszczowej.

CPV-45232411-6- Rurociągi wody ściekowej.

Specyfikacja Techniczna- podkłady betonowe.

CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia.

Specyfikacja Techniczna - roboty murowe.

CPV- 45262500-6- Roboty murarskie.

Specyfikacja Techniczna- tynki cementowo-wapienne.

CPV – 45410000-4- Tynkowanie.

Specyfikacja Techniczna- izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe.

CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.

CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.

Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie.

CPV- 45442100-8- Roboty malarskie.

CPV-45450000-6- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

Specyfikacja Techniczna- roboty nawierzchni betonowych ciągów pieszych.

CPV-45233253-7- Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.

CPV-45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynków.

Specyfikacja Techniczna- zadaszenie nad wejściem do piwnicy.

CPV- 45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

CPV-45261000-4- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

podobne roboty.

CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad.

CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót- Roboty izolacyjne naprawcze - likwidacja przecieków wody gruntowej i opadowej przez ściany piwnic i ściany szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2.

WSTĘP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania ST jest wykonanie i odbiór robót na zadaniu „ Roboty izolacyjne naprawcze - likwidacja przecieków wody gruntowej i opadowej przez ściany piwnic i ściany szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 2”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót  w zakresie objętym w tym przypadku opinią techniczną nr 1/11/2008r – listopad 2008r. i projektem budowlanym ”Zadaszenie nad wejściem do piwnicy” – listopad 2008r.

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z żadnymi innymi obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Szczegółowy zakres robót podano w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

1.4. Przyczyny zaistniałego stanu przecieków wód opadowych i ewentualnie gruntowych w niektórych miejscach w piwnicy budynku:

Obiekt posiada odwodnienie dachu w postaci rur spustowych w następujących ilościach:

-2 szt. na elewacji północnej – odprowadzenie wody na teren,

-5 szt. na elewacji zachodniej –odprowadzenie wody na teren,

-2 szt. na elewacji południowej-odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej

-6 szt. na elewacji wschodniej -odprowadzenie wody do kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kilińskiego.

Z uzyskanej dokumentacji archiwalnej i wizji lokalnej wynika, że rury spustowe są skanalizowane częściowo do kanalizacji ogólnospławnej włączonej do ul. Kilińskiego (z elewacji wschodniej) a częściowo do kanalizacji deszczowej włączonej do kolektora w Alei Jana Pawła II ( z elewacji południowej i narożna z elewacji zachodniej) oraz na teren (z elewacji zachodniej i północnej). Przecieki przez ścianę występują w obrębie przykanalików Ø 150 w rogu elewacji wschodnio-południowej włączonych do studzienki (nr 1 na szkicu) kanalizacji deszczowej.

Oględziny rewizji rur spustowych wykazały następujące wady:

- brak możliwości otwarcia dekli rewizji (bardzo mocno zardzewiałe śruby mocujące), co sugeruje, że od lat nikt nie kontrolował ich stanu.

- po odkręceniu dekli okazało się, że rewizje nie posiadają rusztów osadowych (dokumentacja zdjęciowa nr 3, zawarta w opinii technicznej). Na podstawie przeprowadzonego wywiadu uzyskano informację, że dopiero w ubiegłym roku zamontowano siatki w rynnach dachowych.

Wynika z tego wniosek, że przez okres ok. 10 lat liście z wysokiego drzewostanu przy budynku skutecznie „zamulały” przykanaliki. Przeprowadzono próbę sprawdzenia przykanalików rur jw. w rejonie przecieków, polegającą na wlaniu w otwarty otwór rewizji wiadra wody. Efekt był taki, że woda w ogóle nie pojawiła się w odległej o ok. 2,0 mb studzience.

Podobna próba przeprowadzona w pierwszej „studni” okiennej wykazała, że woda nie przelała się w kierunku ścieku, ale wsiąkła w podłoże betonowe.

Dodatkowo stwierdzono, że przemieszczenie wody i tak by nie nastąpiło, ponieważ w ścianie poprzecznej „studni” nie ma otworu przelewowego.

Stan „zapadniętych” kostek betonowych nawierzchni przy ścianach obiektu wskazuje również, że woda opadowa raczej wsiąka w grunt, niż zasila istniejącą kanalizację deszczową ( dokumentacja zdjęciowa nr 6). Dodatkowo zaobserwowano, że poziome przedłużenie rury spustowej (od strony Alei Jana Pawła II), które ma odprowadzać wodę z dachu poza teren posesji ma spadek w stronę budynku, czyli spełnia rolę wręcz szkodliwą kierując wodę na ściany fundamentowe.

Próba sprawdzenia stanu izolacji pionowej ścian piwnic (odkrywka) wykazała, że izolacja powłokowa, bitumiczna jest poprawna.

Zastrzeżenie budzi jedynie osypka fundamentów i ścian – ziemia roślinna i gruzy z robót budowlanych.

Reasumując wyżej przedstawione fakty należy przypuszczać, że zawilgocenia i przecieki przez ściany piwnic występujące właśnie na ścianach elewacji południowej jest głównie wynikiem złej skuteczności, a wręcz żadnej skuteczności działania kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo wejścia zewnętrzne do piwnic od strony wschodniej, ze względu na niska rzędną ( -3,05m od poziomu parteru i równocześnie terenu) nie są skanalizowane ( rzędna dna studzienki kanalizacji deszczowej – 2,5m p.p.p/t).

Prawdopodobna przyczyna przecieków wody do szybu windowego, którego rzędna jest na poziomie - 4,35m od poziomu parteru i równocześnie terenu, opisana jest dokładnie w notatce z narady z dn. 29.08.07r.

Na przyczynę przecieków nakładają się błędy popełnione na etapie wykonawstwa:

- wylewka betonowa dna „zatopiła” dwuteownik prowadnicy dźwigu,

- ścianki dociskowe wykonano z cegieł dziurawek, a nie z cegły pełnej, a jeszcze lepiej byłoby je wykonać z betonu z dodatkiem wodoszczelnym i uszczelnieniem na styku również z wodoszczelną wylewką betonową dna oddylatowaną od prowadnic.

Zatopienie dwuteownika prowadnicy powoduje, co uwidacznia dokumentacja zdjęciowa (zdjęcie nr 2), pękanie wylewki i niszczenie dodatkowo wykonanej powłoki uszczelniającej z mas Sulfatexschlämme.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.Izolacje wodochronne powinny być wykonywane na podstawie wskazań zatwierdzonego projektu technicznego.

2.W części opisowej projektu powinny być podane wyczerpujące informacje w zakresie określającym:

- rodzaj  materiałów izolacyjnych,

- wskazanie katalogów producenta materiałów, zawierających ich charakterystykę, właściwości i  technologię stosowania.

- sposób przygotowania podłoża pod izolację,

- sposób wykonania izolacji wodochronnej z określeniem jej grubości,

-sposób zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

1.5.Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1.3 należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym w pełnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszącymi nie wymienionymi w tym punkcie.

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej ustalonej) projektanta i inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji pod rygorem ich nieważności.

a).Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej część od wody.

b).Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.

c).Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności, jako równorzędnych zabezpieczeń.

d).Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami i izolacją.

e).Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie:

-po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,

-w temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C

f).Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia.

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania.

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

Dla każdego stosowanego wyrobu lub materiału, w tym także poszczególnych składników należy zachować wszystkie wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz instrukcjami producentów. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień Wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego wyrobu lub materiału;

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a/ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

b/ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją . W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inwestorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać wymaganiom określonym przez producentów i odpowiednie normy, w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństw na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami BHP i ppoż.

2.2. Wyszczególnienie podstawowych materiałów.

Szczegółowy wykaz materiałów zawarty jest w opinii techniczną nr 1/11/2008r – listopad 2008r. i projekcie budowlanym ”Zadaszenie nad wejściem do piwnicy” – listopad 2008r. Szczegóły dotyczące ich właściwości, przechowywania i  stosowania zawarte są w „Katalogu kart technicznych produktów” wytwórcy – IZOHAN Sp. Z. o. o. oraz w „Katalogu kart technicznych produktów” firmy Remmers.

Do podsypki i zasypki  używać piasek lub żwir o granulacji nie zawierającej większych ostrych ziaren, które powodowałyby niszczenie nowej izolacji, jednocześnie umożliwiających uzyskanie odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Materiał  nie może zawierać domieszek organicznych.

3.0. SPRZĘT.

3.1 Ogólne wymagania.

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.

Sprzęt do montażu musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagań użytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- częstotliwości przeprowadzonych kontroli jego stanu technicznego,

- przestrzegania warunków BHP i ochrony ppoż. W czasie użytkowania sprzętu.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt stosowany do robót  musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez producenta sprzętu i posiadające uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania.

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”.

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych i muszą być zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilości przewożonego materiału,

- sposobu jego układania na środku transportu,

- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku,

- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi:

- normami podstawowymi,

- normami związanymi z normami podstawowymi,

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danych robót,

- projektem wykonawczym,

- ustaleniami podjętymi  w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

5.2. Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami producentów , pod nadzorem osób z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w świetle ustawy Prawo Budowlane.

5.3. Szczegółowy zakres robot do wykonania:

- We wszystkich rewizjach zamontować ruszty wyłapujące zanieczyszczenia z dachu (liście).

- Poziome przedłużenia rur spustowych od strony al. Jana Pawła II i ul. Kilińskiego ukierunkować z prawidłowym spadkiem od budynku.

- Wykonać odwodnienie w zejściu do piwnicy przy Przychodni Zdrowia, wykorzystując istniejącą obok rurę spustową z dachu.

- Uzupełnić dolny wylot rury spustowej od ul. Kilińskiego,

- Przykanaliki od rur w szczycie południowo-wschodnim odkopać, przeczyścić lub wręcz wymienić i prawidłowo włączyć w studnię zaznaczoną na mapie pod nr 1.

- Wykonać odkop południowej ściany szczytowej w rejonie przecieków w piwnicy, sprawdzić stan tynków i izolacji pionowej. Uszkodzony tynk naprawić i wykonać dodatkowo nową powłokę izolacji pionowej. Powłokę wykonać z preparatów IZOHAN IZOBUD. Gruntowanie starego podłoża wykonać preparatem IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczonym woda w stosunku 1:1. Powłokę właściwą wykonać jako dwuwarstwową o gr.  min. 4mm ( dwa razy po 2mm) z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej IZOHAN IZOBUD WM. Wykopy zasypywać pospółką       ( 50%) i oczyszczonym z kamieni i gruzu gruntem z wykopów i zagęścić do stopnia zagęszczenia min. 0,96.

- W „studniach okiennych” wykonać następujące prace naprawcze:

-naprawić istniejącą posadzkę oraz tynki murków,

- sprawdzić, przeczyścić i naprawić kratki ściekowe ” studni”

-wykonać gruntowanie istniejącego podłoża i ścian  preparatem IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczonym woda w stosunku 1:1,

-wykonać izolację poziomą z  papy asfaltowa podkładowej na welonie szklanym odmiany 100/1200 na lepiku IZOHAN IZOBUD WK z wywinięciem papy na ściany na wys. ok. 10cm,

-wykonać nową posadzkę o gr.5÷10 ( średnio 7,5cm) z wyprofilowaniem

spadków do kratek ściekowych,

-wykonać prawidłowe przekucia przez ścianki boczne „studni”,

-wykonać izolację powłokową posadzki i ścian wokół na pełną wysokość IZOHANEM IZOBUD WM dwukrotnie do gr. ok. 2mm (dwie warstwy po 1mm), po zagruntowaniu gruntem IZOHAN IZOBUD WL w stosunku 1:1. Na stykach posadzek ze ścianami zastosować taśmy uszczelniając w systemie IZOHAN.

- Przy okazji robót izolacyjnych wykonać renowację murków zewnętrznych i ich daszków oraz krat zabezpieczających,

- W szybie windowym odkuć od strony dostępnej dwuteownik uwalniając go całkowicie od posadzki. W miejscu odkutego betonu wykonać uszczelnienie z masy olkit, dokonując dokładnego wciśnięcia masy w wykonaną szczelinę.

10) Spękane rysy posadzki poszerzyć stożkowo od góry i uzupełnić IZOHANEM – ekofolią wysokociśnieniową jednoskładnikową.

11)Wykonać nową powłokę, już stosowanej w szybie, tj.  masą

Sulfatexschlämme firmy Remmers, po uprzednim zagruntowaniu

powierzchni preparatem Kiesol.

12)Przełożyć kostkę betonową przy ścianach budynku na szerokość 1,25m,

wybrać grunt i ułożyć ponownie nawierzchnię ze spadkiem 1,5% od

budynku w niżej podany sposób:

- wykonać warstwę z zagęszczonej pospółki gr. 15cm,

- wykonać podkład betonowy z betonu B-10 gr. 10cm wyprofilowany ze

spadkiem 1,5% od budynku,

- podkład i ok. 10cm ściany zagruntować gruntem z IZOHANU IZOBUD

WL rozcieńczonego wodą w  stosunku   1:1,

- wykonać izolację powłokową metodą smarowania pędzlem z IZOHAN

IZOBUD WM,

-ułożyć nową nawierzchnię z kostki betonowej z rozbiórki ze spadkiem

jw. Kostkę układać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Od strony północnej rozebrać i przełożyć pas kostki szerokości 1m.

wzdłuż budynku w celu likwidacji zagłębień, zbierających wodę przy

budynku

13) Wykonać stalowe zadaszenie nad wejściem zewnętrznym do piwnic w

narożniku południowo- wschodnim w konwencji zadaszeń istniejących

obok ( wg projektu budowlanego ”Zadaszenie nad wejściem do piwnicy” – listopad 2008r.).

14) Zniszczony i zawilgocony tynk w piwnicy skuć, ściany przesuszyć,

Następnie wykonać warstwę wyrównawczą z tynku cementowego. Tak

wykonaną powierzchnię po przeschnięciu zagruntować preparatem

IZOHAN EKOGRUNT. Następnie wykonać izolację z dwóch warstw

wysokociśnieniowej jednoskładnikowej folii IZOHAN o gr. łącznej

dwóch warstw  min. 3mm. Nowe tynki pomalować farbą emulsyjną białą.

5.4. Wykonywanie wykopów.

- wykopy wykonać zgodnie z BN-83/8836-02,

- po wyznaczeniu trasy w terenie wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego usytuowania urządzeń podziemnych w obecności użytkowników tych urządzeń. Miejsca skrzyżowań i zbliżenie z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami i normami.

- należy zapewnić dostateczne miejsce do układania, podpierania i montażu rur na prawidłowej głębokości,

- podsypkę grubości 10- 15cm, wypełnienie przestrzeni wokół rur oraz nad rurami piaskiem oraz warstwę wypełniającą z materiału rodzimego należy zagęścić przy użyciu wibratorów płytowych

- we wszystkich niezbędnych wjazdach i dojściach dla pieszych ustawić kładki na czas budowy, wykopy widocznie oznakować i maksymalnie zabezpieczyć.

5.3. Zasypywanie wykopów.

Zasypywanie wykopów należy prowadzić piaskiem lub żwirem warstwami o gr.20,0cm. i zagęścić do normowego stopnia zagęszczenia 0,96. Nawierzchnie po robotach odbudować do stanu poprzedniego.

5.4. Przygotowanie podkładów.

5.4.1.Wymagania ogólne.

a).Podkład pod izolację powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszelkie działające nań obciążenia.

b).Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona.

c) W pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodnie z wymaganiami technicznymi, lecz nie mniejsze niż 1%.

5.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

5.5.1.Podział izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się następujące rodzaje izolacji:

- izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz żywic syntetycznych,

- izolacje warstwowe z materiałów rolowanych ( folii z tworzyw sztucznych),

-izolacje z zapraw wodoszczelnych.

4.2 Warunki wykonania izolacji przeciwwilgociowych.

Do wykonania izolacji należy stosować  papę 100/1200 spełniającą wymagania wg PN-89/B-27617.

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.

Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej w 3 miejscach na każde 10m długości papy.

-na każdej rolce powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w normie.

-rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników.

Lepik asfaltowy na gorąco spełniający wymagania wg PN-B-24625:1998.

Roztwór asfaltowy do gruntowania spełniający wymagania wg PN-74/B-24622.

Kit asfaltowy uszczelniający spełniający wymagania wg PN-74/B-30175.

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy spełniający wymagania wg BN-70/6112-24.

Folia izolacyjna wodoodporna z PCV może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia folii można stosować kleje poliuretanowe.

Folia powinna być łączona na zakłady szer. 10-15cm.

Materiały firm Izohan i Remmers spełniające wymagania wg kart technicznych poszczególnego asortymentu.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” .

6.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość)

Sposób badań przeprowadzanych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową protokołów odbioru i załączyć do Dokumentacji Budowy. Wskazana jest dokumentacja zdjęciowa, zwłaszcza robót zanikających.

6.3.Ocena wyników badań.

Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla kontrolowanego zakresu robót. Nie dopuszcza się zwiększania lub zmniejszania zakresu badań i ich interpretacji niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

7.0. ODBIÓR IZOLACJI.

7.1.Odbiór międzyfazowy.

1). Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,

-po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki.

2). Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z pkt 2.0.

3). Odbiór przy przygotowaniu podkładu powinien obejmować:

-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,

-rejestrację usterek (nierówności, pęknięć, ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.)

-sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych,

-sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu,

4). Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:

-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,

-sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,

-rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń itp.).

5). Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się, aby były dokładnie ze sobą połączone.

Odbiory robót zanikających powinny być dokonywane w czasie umożliwiający wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

7.2. Odbiór ostateczny

1). Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:

  - ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz bieżącymi ustaleniami roboczymi,

  - występowania ewentualnych uszkodzeń,

  - W przypadku, gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych.

2). Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna:

– projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami      dokonanymi w trakcie robót izolacyjnych i przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie Inspektora nadzoru,

- protokóły z odbiorów częściowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).

3). Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

8.0. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” .

Jednostkami obmiaru są:

- wykopy i zasypki- m3 (metr sześcienny),

– konstrukcje stalowe - kg (kilogram),

- beton, zaprawa cementowa-m3 (metr sześcienny),

- tynkowanie – m2 (metr kwadratowy tynkowanej powierzchni).

- izolacja-m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

9.0. WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT.

9.1. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

9.1.1. Zagospodarowanie terenu wykonać z uwzględnieniem:

-bezpieczeństwa przy robotach ziemnych przestrzegając obowiązujących przepisów BHP,

-zagrożenia wybuchem (butle z gazem technicznym, przewody gazowe)

Butle gazowe i pozostały sprzęt spawalniczy należy chronić przed zanieczyszczeniem tłuszczem, wpływami atmosferycznymi i nasłonecznieniem, jak również przed wstrząsami i uderzeniami. W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° do poziomu.

Na koniec pracy butle powinny być zwiezione z placu budowy i odpowiednio przetrzymane i zabezpieczone przed osobami postronnymi.

- bezpieczeństwa przy korzystaniu z dróg dojazdowych ograniczając do minimum czas pracy w pobliżu jezdni,

- bezpieczeństwa przejść dla pieszych stosując odpowiednie kładki z poręczami i ograniczając czas pracy do minimum w chodnikach,

- bezpieczeństwa miejsc na place składowe materiałów i urobku usytuowaniem nie kolidującym z prowadzonymi pracami i ciągami komunikacyjnymi dla pieszych. W miarę możliwości materiały przywozić przed montażem,

- ochrony terenów zielonych,

- zastosowania ogrodzeń tymczasowych, tablic informacyjnych i ostrzegawczych na czas prowadzenia robót,

- zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami właścicieli uzbrojenia.

9.1.2. Warunki p.poż. i BHP.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. i BHP. Pracownicy wykonujący prace powinni być wyposażeni w sprzęt i odzież ochronną. Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie kolejności wykonania zadań oraz przepisów p.poż. i BHP.

9.2. Zagospodarowanie odpadów.

Zagospodarowanie odpadów należy wykonać zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska.

Dz.U.Nr 62 z dnia 20.06.2001r. poz.627 i Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r Dz.U.Nr62 z dnia 20.06.2001r. poz. 628 wraz z rozporządzeniem wykonawczym oraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu zagospodarowania odpadów poremontowych .

10.0. PODSTAWA PŁATNOSCI.

Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie.

11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Polskie Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

BN-87/6755-06 Welon z włókien.

BN-81/6859-03 Tkaniny szklane.

BN-70/6112-24  Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy.

BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane.

PN-87/B-01070-Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy

wyposażenia.

PN- 92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN- 91 – 10729: 1999- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN -87/B – 03002 –Konstrukcje murowane z cegły.

PN –77/B 27604- Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

BN- 79/6751-02- Materiały izolacji przeciwwilgociowej.

PN- 74/B- 30175- Kit asfaltowy uszczelniający.

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie (DZ.U. z 2002r, nr 75- poz. 690 oraz z 2003r, nr 33 - poz. 270), ze zmianami z dn. 7 kwietnia 2004r (DZ.U. z 2004r, nr 6- poz. 41, nr 29- poz. 881, nr 93- poz. 888, nr 96- poz 959),

- ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r (DZ.U. z 2003r, nr 2007- poz. 2016 z późniejszymi zmianami

Uwaga:

Wspomniane normy służą informacji, jakie powinny być spełnione wymagania, natomiast zastosowanie będą mieć postanowienia aktualnego wydania zmian oraz obowiązujących norm.

Inne dokumenty.

-„Instrukcja i Katalog kart technicznych produktów” IZOHANSp. z. o. o.

-„Instrukcja i Katalog kart technicznych produktów” firmy Remmers.

-„Warunki wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” cz.I i II.

S.T.7.0. PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ.

1.0. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2.0. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania.

2.2. Wyszczególnienie podstawowych materiałów.

3.0. SPRZĘT.

3.1 Ogólne wymagania.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

5.2. Szczegóły prowadzenia poszczególnych rodzajów robót.

5.2.1. Wykonywanie wykopów.

.

5.3.2. Montaż rurociągów.

5.3. Zasypywanie wykopów.

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Zasady ogólne kontroli

6.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość)

7.0. OBMIAR ROBÓT

8.0. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

-

8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych.

8.3. Warunki techniczne wykonania odbioru.

9. Wytyczne realizacji robót.

9.1. Zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

9.1.1. Zagospodarowanie terenu wykonać z uwzględnieniem:

9.1.2. Warunki p.poż. i BHP.

9.2. Pogorszenie stanu środowiska.

9.2.1. Zagospodarowanie odpadów.

Zagospodarowanie odpadów należy wykonać zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska.

Dz.U.Nr 62 z dnia 20.06.2001r. poz.627 i Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r Dz.U.Nr62 z dnia 20.06.2001r. poz. 628 wraz z rozporządzeniem wykonawczym oraz z wytycznymi dotyczącymi sposobu zagospodarowania odpadów poremontowych .

9.2.2. Zrzut wody po próbach i płukaniu.

10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

11.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie Normy

PN-EN253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

PN-EN288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogólnodotyczące łączenia spawaniem.

PN-EN288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania łukowego.

PN-EN288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania łukowego stali.

PN-EN288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy zastosowaniu zatwierdzonych materiałów dodatkowych do spawania łukowego.

PN-EN448:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki- zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

PN-EN488:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół armatury do stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

PN-EN489:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złączy stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.

PN-EN970:1999PN Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.

PN-ISO6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.

PN-ISO8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-ISO850-1/Adl:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (dodatek Adl.)

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia.

B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-72/M-69770 Radiografia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania.

PN-87/M69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie radiogramów.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.

PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie wyników badań ultradźwiękowych,

PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych. Postanowienia ogólne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.

Uwaga:

Wspomniane normy służą informacji jakie powinny być spełnione wymagania, natomiast zastosowanie będą mieć postanowienia aktualnego wydania zmian oraz obowiązujących norm.

Inne dokumenty.

- „Instrukcja i Katalog producenta rur preizolowanych”,

-„Warunki wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” cz.I i II

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych”- COBRI INSTAL Zeszyt 8 Warszawa 2002r.

-„Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontem urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej”- Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie- Zakład Drogownictwa Miejskiego.