Z1 – załącznik nr 1

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Technologii kotłowni na drewno i gaz w Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy Al. Jana Pawła II nr 1

| Lp. | Nazwa materiału – producent | Parametry techniczne dla materiałów równoważnych (minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł HDG Bavaria B 250 - 250 kW z pełnym wyposażeniem Regulator RGA 3 Regulator RA 2 Czujniki | Kocioł na drewno o mocy minimum 250 kW max 270 kW z pełnym wyposażeniem Regulator RGA 3 Regulator RA 2 Czujniki - ciśnienie pracy min 1,5 bara - sprawność min 80% - kocioł wyposażony w wentylator wyciągowy - izolacja kotła min 8 cm - kocioł trójciągowy zgazowujący drewno - możliwość spalania drewna o wilgotności do 40% |
| 2 | Kocioł Weishaupt WTC-GB 250 – 250 kW z palnikiem gazowym czujnik temperatury czujnik zanurzeniowy regulator temperatury Ogranicznik temperatury max Regulator WCM-FS Regulator WCM-EM Kontrola szczelności Czujnik temperatury spalin Czujnik temperatury zewnętrznej Adapter magistrali eBUS Moduł GSM | Kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania - moc kotła min. 250 kW , max 290 kW - ciśnienie pracy min 4,0 bar - sprawność min 105% z palnikiem gazowym modulowanym czujnik temperatury czujnik zanurzeniowy regulator temperatury Ogranicznik temperatury max Regulator kotła Regulator obiegów grzewczych z czujnikiem zewnętrznym Czujnik temperatury spalin ( jeśli wymagany przez producenta kotła) Czujnik temperatury zewnętrznej Adapter magistrali eBUS ( jeśli jest wymagany do komunikacji sterownika kotła z modułem GSM) Moduł GSM |
| 3 | Pompa obiegowa wymiennika ciepła , pompa obiegu kotła gazowego, pompa obiegu kotła wsadowego UPE 40-120F | Pompa o parametrach : przepływ 2,98 kg/s starta ciśnienia 500,00 kPa ,maks. temperatura pracy 90 0C regulacja elektroniczna |
| 4 | Pompa obiegowa cwu UPS 32-60 F Grundfos | Pompa o parametrach : przepływ 0,60 kg/s starta ciśnienia 350,00 kPa ,maks. temperatura pracy 90 0C regulacja trójstopniowa |
| 5 | Pompa obiegowa cyrkulacji cwu UPE 25-60 B 180 Grundfos | Pompa o parametrach : przepływ 0,66 m3/h starta ciśnienia 400,00 kPa ,maks. temperatura pracy 90 0C regulacja elektroniczna |
| 6 | Zespół mieszacza WHM 40EA Pompa Magna 40-100 F | Pompa o parametrach : przepływ 2,98 kg/s starta ciśnienia 350,00 kPa regulacja elektroniczna zawór trójdrogowy z siłownikiem, termometry, izolacja |
| 7 | Zespół mieszacza WHM 32-6-EA Pompa Magna 32-60 | Pompa o parametrach : przepływ 0,60 kg/s starta ciśnienia 350,00 kPa regulacja elektroniczna zawór trójdrogowy z siłownikiem, termometry, izolacja |
| 8 | Filtr siatkowy FS-1 Dn 65 Mera Polna | Filtr siatkowy Dn 65 |
| 9 | Zawór odcinający dn 40 Efar | Zawór zwrotny Dn 40 , maks. temp. pracy 90 0C, maks. ciśn. 10 bar |
| 10 | Zawór odcinający dn 65 Efar | Zawór zwrotny Dn 65 , maks. temp. pracy 90 0C, maks. ciśn. 10 bar |
| 11 | Zawór odcinający dn 50 Efar | Zawór zwrotny Dn 50 , maks. temp. pracy 90 0C, maks. ciśn. 10 bar |
| 12 | Zasobnik akumulacyjny HDG PS - 2 500 litrów – HDG Bavaria | Zasobnik akumulacyjny o pojemności - 2 500 litrów z izolacją fabryczną |
| 13 | Zawór zwrotny Socla typ 601 Dn 50 - Danfoss | Zawór zwrotny Dn 50 , maks. temp. pracy 80 0C, maks. ciśn 10 bar |
| 14 | Zawór zwrotny Socla typ 601 Dn 40 - Danfoss | Zawór zwrotny Dn 40 , maks. temp. pracy 80 0C, maks. ciśn 10 bar |
| 15 | Zawór zwrotny Socla 601 dn 32 - Danfoss | Zawór zwrotny Dn 32 , maks. temp. pracy 80 0C, maks. ciśn 10 bar |
| 16 | Wodomierz WS – 1.5 – Metron Toruń | Wodomierz o przepływie nominalnym 1,5 m3/h |
| 17 | Filtr wody dn 40 – Mera Polna | Filtr wody dn 40 |
| 18 | Zawór czerpalny ze złączką do węża dn 25 Optiflex | Zawór czerpalny ze złączką do węża dn25 |
| 19 | Pompa WiloTMW 30-0,2 EM | Pompa o parametrach przepływ 4,0 m3/h starta ciśnienia 400,00 kPa z pływakiem |
| 20 | Magnetoodmulacz typ FOM BIS Dn 65 Pomex Wąbrzeźno | Magnetoodmulacz Dn 65 |
| 21 | Odpowietrznik Taco – Hywent | Odpowietrznik automatyczny |
| 22 | Zawór zwrotny Socla dn 65 - Danfoss | Zawór zwrotny Dn 65 , maks. temp. pracy 80 0C, maks. ciśn 10 bar |
| 23 | Stacja Uzd. Wody - Filtr - Protector BW, Zmiękczacz Eromat 75 FE - BWT | Stacja Uzd. Wody - Filtr, Zmiękczacz pojemność jonowymienna minimum -75 m3xºd przepływ nominalny przy wymieszaniu do twardości 8ºd – 2,5 m3/h |
| 24 | Termostat TZ sterujący ładowaniem zbiorników akumulacyjnych HDG - Bavaria | Termostat TZ sterujący ładowaniem zbiorników akumulacyjnych |
| 25 | Podgrzewacz Aqua Sol - 510 litrów Weishaupt | Podgrzewacz - 510 litrów podgrzewacz wody z wysokogatunkowej stali •chroniony przed korozją z wymiennikiem ciepła z rury gładkiej |
| 26 | Zawór zwrotny wodny Dn 25 Comap | Zawór zwrotny wodny Dn 25 maks. temp. pracy 90 0C, maks. ciśn 10 bar |
| 27 | Wymiennik typu Jad K 14.163 Secespol | Wymiennik płaszczowo – rurowy o powierzchni wymiany min. 24,7 m2, maksymalna temperatura pracy 165 0C , maks. ciśninie pracy 1,6 MPa |
| 28 | Sprzęgło hydrauliczne WHW Weishaupt | Sprzęgło hydrauliczne parametry przepływu wg PT |
| 29 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N 800 z zaworem kulowym i kołpakowym | naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej min. 800 litrów i użytkowej min. 500 litrów, dopuszczone do pracy w układzie instalacji coj, maks. ciśnienie pracy 6,0 bar, maks. temperatura pracy zbiornika 120 0C z zaworem kulowym i kołpakowym |
| 31 | Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DD – 18 z zaworem kulowym i kołpakowym | naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności całkowitej min. 18 litrów i użytkowej min. 8 litrów, dopuszczone do pracy w układzie instalacji cwu, , maks. ciśnienie pracy 10,0 bar, maks. temperatura pracy zbiornika 70 0C z zaworem kulowym i kołpakowym |
| 32 | Zawór ręczny równoważący STAF-SG Dn 50 IMI International | Zawór ręczny równoważący 50 |
| 33 | Zawór ręczny równoważący STAF-SG Dn 40 IMI International | Zawór ręczny równoważący 40 |
| 35 | Komin – kocioł wsadowy Wszystkie elementy Dn 400/412 MK Żary | Komin – kocioł wsadowy Wszystkie elementy minimum Dn 400/412 |
| 36 | Grzejnik C-22 90 L=1,0 m Retting | . Moc grzejnika minimum : -dla Parametrów 75/65/20C= 1433 WAT 70/55/20C= 1138 WAT |
| 37 | Chłodnica bezpieczeństwa HDG Bavaria | Chłodnica bezpieczeństwa |
| 38 | Rozdzielacz WHV-3-M-20 wraz ze zestawem konsoli Weishaupt | Rozdzielacz Dn 100 na 6 obiegów grzewczych z izolacją |
| 39 | Neutralizator kondensatu, pakiet do konserwacji, urządzenie do odprowadzania kondensatu Weishaupt | Neutralizator kondensatu, pakiet do konserwacji, urządzenie do odprowadzania kondensatu |
| 40 | Kanał powietrzny do kotła gazowego Dn 110 Weishaupt | Kanał powietrzny do kotła gazowego Dn 110 |
| 41 | Gazomierz G 40 Metrix | Gazomierz miechowy o przepustowości nominalnej 40 m3/h |
| 42 | Reduktor FMX Florentini | Reduktor o przepustowości minimum 50 m3/h |
| 43 | Rejestrator szczytów CRS-03 firmy Common. | rejestrator szczytów z funkcją GPRS. |
| 44 | Aktywny system bezpieczeństwa Gazex | Aktywny system bezpieczeństwa – funkcje wg PT |
| 45 | Syrena GAZEX typ SL-31 | Syrena dźwiękowo-ostrzegawcza z lampą alarmową |